## Tabelle1
USV Berechnung |  | Bitte nur die roten Felder ändern!
|  | Anzahl | Watt | kWh
Kessel:
| Im Heizbetrieb 100% | 1 | 40 | 0.04
| Zünden | 1 | 300 | 0.3
| Saugen | 1 | 1300 | 1.3 |  | Wie lange saugt der Kessel im Schnitt: | 20 | Minuten
|  |  | 1640 | 1.64
Energiemanagement:
| Rücklaufpumpe | 0 | 20 | 0
| Pufferladepumpe | 1 | 20 | 0.02
| Heizkreispumpe | 2 | 20 | 0.04
|  |  | 60 | 0.06
Bedarf |  |  | 1700 | 1.7
USV Anlage: | 1.7 | kw | Mindestens: | 1690 | VA
Kesselbedarf: | 0.34 | kw
Saugen: | 0.43333 | kw
Energiemanagement: | 0.06 | kw
| 0.83333 | kw
Vermutliche Laufzeit: | 2.04 | Stunden |  | inkl. 1 x Saugen!
Berechnung ohne Gewähr!